## Slide 1: PROCEDIMIENTO DE VACIO Y CARGA GASEOSA DE REFRIGERANTE CON DOS JUEGOS DE MANOMETROS
ING ANTONIO FAVIO OSPINO
FOXMANCOL@HOTMAIL.COM

## Slide 2: PROCEDIMIENTO DE VACIO

## Slide 3: ANTES DE COMENZAR EL PROCEDIMIENTO, ASEGURESE QUE LAS SOLENOIDES ESTEN ENCENDIDAS Y QUE LOS VASTAGOS DE LAS ROTALOCKS SE ENROSQUEN DE UNA A DOS VUELTAS, DESPUES UBIQUE LOS ELEMENTOS TAL CUAL COMO SE MUESTRA EN LA FIGURA

## Slide 4
CONDENSADOR
COMPRESOR
SOLENOIDE
PUENTE
VISOR
SEPARADOR
ACEITE
OFF
ON

## Slide 5: ABRA LAS VALVULAS DE AMBOS JUEGOS DE MANOMETROS
CONDENSADOR
COMPRESOR
SOLENOIDE
VISOR
SEPARADOR
ACEITE
OFF
ON

## Slide 6: ENCIENDA LA BOMBA DE VACIO POR UN TIEMPO PRUDENCIAL HASTA QUE NO EXISTAN GOLPES DE PRESION Y LA PRESION NEGATIVA ESTE POR DEBAJO DE LOS 28 mmHG
CONDENSADOR
COMPRESOR
SOLENOIDE
VISOR
SEPARADOR
ACEITE
OFF
ON

## Slide 7: PARA SUSPENDER EL PROCESO DE VACIO, CIERRE LA VALVULA DE ALTA DONDE ESTA CONECTADA LA BOMBA DE VACIO, APAGUE LA BOMBA Y PUEDE PROCEDER A DESCONECTAR DICHA MANGUERA
CONDENSADOR
COMPRESOR
SOLENOIDE
VISOR
SEPARADOR
ACEITE
OFF
ON

## Slide 8: PROCEDIMIENTO DE CARGA

## Slide 9: CIERRE LA VALVULA DEL MANOMETRO DE ALTA QUE ESTA CONECTADA AL RECIBIDOR DE LIQUIDO
CONDENSADOR
COMPRESOR
SOLENOIDE
VISOR
SEPARADOR
ACEITE

## Slide 10: ABRA LA VALVULA DEL TANQUE REFRIGERANTE HASTA QUE LOS MANOMETROS DE BAJA MUESTREN UNA PRESION POR ENCIMA DE LA PRESION DE CUT IN DEL SISTEMA, DESPUES DE ELLO, PROCEDA A ENCENDER EL SISTEMA.
CONDENSADOR
COMPRESOR
SOLENOIDE
VISOR
SEPARADOR
ACEITE

## Slide 11: PARA FINALIZAR EL PROCESO, CIERRE LA VALVULA DEL TANQUE REFRIGERANTE Y DESPUES CIERRE LAS VALVULAS DE BAJA DE LOS JUEGOS DE MANOMETROS
CONDENSADOR
COMPRESOR
SOLENOIDE
VISOR
SEPARADOR
ACEITE

## Slide 12: DESENROSQUE COMPLETAMENTE LOS VASTAGOS DE LAS ROTALOCKS DONDE ESTAN CONECTADAS LAS MANGUERAS, DESPUES DE ELLO, PURGUE LOS JUEGOS DE MANOMETROS Y PROCEDA A DESCONECTAR LAS MANGUERAS
CONDENSADOR
COMPRESOR
SOLENOIDE
VISOR
SEPARADOR
ACEITE

## Slide 13: DESPUES DE ELLO, PROCEDA A ESTABILIZAR LAS PRESIONES DEL SISTEMA GUARDANDO EL REFRIGERANTE SOBRANTE EN EL RECIBIDOR DE LIQUIDO, POSTERIORMENTE, PUEDE APAGAR LAS SOLENOIDES DE ENTRADA Y SALIDA DEL MISMO Y ENCENDER LA SOLENOIDE PUENTE

## Slide 14
CONDENSADOR
EVAPORADOR
COMPRESOR
FILTRO
SOLENOIDE
PUENTE
VISOR
TXV
VALVULA REGULADORA
PRESION EVAPORACION
RECIBIDOR
LIQUIDO
SEPARADOR
ACEITE
INTERCAMBIADOR
CALOR